## Sheet1
滴滴一二期消防系统提升改造项目
消防排烟、消防喷淋系统、消防电气工程、系统调试、装修部分等专业工程量清单
序号 | 工程名称 | 单位 | 暂定数量 | 招标控制价(含9%税) | 合计 | 备注
1 | 消防排烟、消防喷淋系统、消防电气工程、系统调试、装修部分等工程 | m2 | 30000 |  |  | 1：单价说明 该工程单价包含人工费（包括现场主材的安装搬运）、辅助零星材料费、安装费及9%税金，供应材料必须为国标材料（外观标准、机械性能、尺寸、标志等标准符合国标材料要求） 2：工作内容 ：排查工作：对原有消防系统的布局、设备状况、管道走向、电气线路等进行全面细致的勘查排查。对原有失效、损坏或不符合现行规范要求的消防设备及设施进行拆除，包括但不限于老旧的火灾探测器、手动报警按钮、消火栓箱、喷淋头、防排烟风机、防火门等。拆除工程：在拆除过程中，要注意保护周边建筑结构和其他设施，避免造成不必要的损坏。为铺设消防管道、电气线路等，需要在建筑结构上开凿孔洞。开凿孔洞时，要避开建筑的承重结构，确保建筑安全。施工完成后，应对孔洞进行防火封堵处理，采用防火封堵材料如防火泥、防火板等，保证建筑的防火完整性，防止火灾蔓延。安装自动喷水灭火系统、消火栓箱、火灾自动报警系统、消防水泵及水箱，包括消火栓、水枪、水带、消防水泵接合器等组件。风机与风管安装：安装防排烟风机，根据设计要求确定风机的型号、功率、安装位置等，并进行正确安装。同时，铺设防排烟风管，风管的材质、厚度、连接方式等应符合规范要求，确保风管的密封性和强度，防止在火灾发生时烟气泄漏。​风口安装：安装排烟口、送风口等各类风口，风口的安装位置、数量应符合设计要求，且应保证风口的开启灵活、关闭严密，能够在火灾发生时及时有效地进行排烟和送风。​系统调试：对防排烟系统进行调试，测试风机的风量、风压，检查风口的风速、风量等参数是否符合设计要求，同时测试系统的联动控制功能，确保在火灾发生时，防排烟系统能够按照预定程序自动启动并正常运行。应急照明和疏散指示系统​：灯具安装：在建筑物的疏散通道、安全出口、楼梯间等位置安装应急照明灯具和疏散指示标志灯具。灯具的安装应牢固、美观，且其间距、安装高度等应符合规范要求，保证在火灾发生时能够为人员疏散提供足够的照明和清晰的指示。​线路敷设与连接：敷设应急照明和疏散指示系统的电气线路，确保线路的安全性和可靠性。线路应与消防电源连接，保证在正常电源断电时，应急照明和疏散指示灯具能够自动切换到备用电源，持续工作。 系统调试：对应急照明和疏散指示系统进行调试，测试灯具的应急工作时间、亮度等参数是否符合要求，检查系统的自动切换功能和联动控制功能是否正常，确保在火灾发生时，该系统能够有效引导人员安全疏散。 防火门与防火卷帘门安装：​安装防火门和防火卷帘门，防火门的材质、等级、开启方向等应符合设计要求，且应保证门的密封性和启闭灵活性。防火卷帘门的安装应确保其升降平稳、运行顺畅，同时要安装相应的控制装置，保证在火灾发生时能够自动下降，起到防火分隔的作用。​ 消防电气系统改造：​对消防电气系统进行改造，包括更换老化的电气线路、升级消防电源、安装漏电火灾报警装置等。确保消防电气系统的安全性和可靠性，为消防设备的正常运行提供稳定的电力供应 。 最后包含单机调试-联动调试-性能测试。 装修改造中少量砌筑拆除及安装隔墙等工程
合计